| 机房监控工程勘察表单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）、环境监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、温湿度监测部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、温湿度监测：监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、空调监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、分体空调监控：通过红外学习空调遥控，可实现远程开关机启停控制，可以来电启动空调。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、漏水监测报警部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、非定位式漏水监测：非定位式漏水，7.5米/10米/15米漏水感应绳，监测机房内有无漏水发生(主要监测空调以及门窗漏水)。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）、动力监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、市电停电监测：监测市电停电报警，提醒管理人员。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）、安保监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、门禁监测部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、门禁管理监测：采用进门刷卡（或指纹）+出门按按钮（或刷卡、指纹）的验证方式，实现对人员出入情况的管理。 |  |  |  |  |  |  |
| （2）、门磁窗磁监测：每扇门安装一个门磁，实现对门窗状态情况监控管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、视频图像监控：采用视频卡（或硬盘录像机、网络摄像机、网络视频服务器），监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、红外探测器监测：监视机房区域的非法入侵时，系统进行红外报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、消防监测部分 |  |  |  |  |  |  |
| （1）、烟雾感应监测：在机房内安装X个烟感探测器，监测机房内的火警情况。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）、平台告警方式：实现短信报警、电话拨号报警、声光报警、E-Mail报警、多媒体语音报警等报警方式。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、现场声光报警：系统报警时，现场声光报警器会发生报警提示工作管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2、电话拨号报警：系统报警时，电话拨号会通过电话线拨打工作管理人员手机 |  |  |  |  |  |  |
| 3、短信报警：系统报警时，短信模块会通过手机卡发短信提示工作管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由客户填写： 1. 是否需要建设统一的监控平台软件：（ 是/否 ） - 所建机房是否已有局域网联通：（ 是/否 ） - 动环需求 - 机房长、宽、面积： - 2）需要采集哪些内容？ - 环境监测：温湿度、烟感、漏水（要监测位置）、红外（提供门数）、普通空调（提供数量）、 - 动力监测：UPS接入（提供数量和品牌型号）、精密空调（提供数量和品牌型号）、市电监测（是/否）、配电监测（数量及型号）、增加电表（数量）、开关状态监测（数量）、蓄电池监测（电池数量及组） - 安防监测：更换门禁（刷卡/密码/指纹/人脸、 防火门/玻璃单双门 、数量）、摄像头（半球/枪机/球机、数量） - 告警方式（短信、电话、邮件、微信）、APP（是/否） - 软件功能（ 2D动环、运维功能{资产管理子模块、IT设备监控子模块}、3D动环要做模型构建{温度云图子模块、容量管理子模块、链路管理子模块、能效管理子模块、可视化巡检子模块、态势大屏功能} ） - 其它需求： - 下面内容由拓能技术填写 |  |  |  |  |  |  |
| 一、机房动力环境监控系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| (一）、监控中心平台配置： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 中心监控服务器 | 定制 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 至强E5-2620V3/16G DDR4RECC内存/1T机械硬盘/250W工业电源 |
| 2 | 集中监控平台 | V1.0 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 全中文界面，图形化设计，支持电子地图功能，支持从区域、建筑、到机房、机柜、设备的层级可视化监控功能，支持树形监控关系视图，直接进入站点，支持纯3D监控功能，实现旋转、拉伸、缩放等全景监控功能； 支持大屏展示功能，能够实时直观地显示站点已经设备分布、告警信息统计、设备信息和运行状态展示等，大屏界面各区域显示器信息支持自定义，满足用户个性化监控需要； 系统支持多机房监控视图轮巡功能，轮巡时间间隔快慢可选，减少人工操作工作量，智能化程度更高； 系统支持巡检报告定制功能，用户可根据需要选择巡检设备、变量、时间等，自动生成巡检报表，代替人工巡检功能。 |
| 3 | 数据采集服务器（小机房） | DAS186 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 一、接口 16路DI接口、4路DO接口、6路RS485串行接口、2路RS232/RS485可选接口、1路网络接口、1路USB接口、DC12V供电接口 二、配置 架构：国产Cortex-A7四核处理器、主频：1.2GHz、内存：1GB、存储：8GB eMMC、供电：单路交流220V、尺寸：19英寸 1U机架式 三、性能 采集间隔：1-300秒可调、告警响应时间：≤3秒、页面刷新时间：≤5秒、智能设备监测：≤10台、告警保存数量：≥10万条、平均无故障时间：≥30万小时 |
| 4 | 数据采集服务器（微模块3D版） | DAS286 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 一、接口 16路DI接口、4路DO接口、4路RS485串行接口、4路RS232/RS485可选接口、1路网络接口、1路HDMI显示接口、1路USB接口、DC12V供电接口 二、配置 架构：国产Cortex-A55四核处理器、主频：2.0GHz、内存：2GB、存储：16GB eMMC、供电：单路交流220V、尺寸：19英寸 1U机架式 三、性能 采集间隔：1-300秒可调、告警响应时间：≤2秒、页面刷新时间：≤4秒、智能设备监测：≤20台、告警保存数量：≥20万条、平均无故障时间：≥60万小时 |
| 5 | 数据采集服务器（大机房） | DAS386 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 架构：国产Cortex-A55四核处理器、主频：2.0GHz、内存：2GB、存储：16GB eMMC、控制：本地显示屏+控制按键、供电：双路（交流220V、直流48V可选）、尺寸：19英寸 1U机架式 16路DI接口、4路AI接口、4路DO接口、4路RS485串行接口、4路RS232/RS485可选接口、2路网络接口、 1路HDMI显示接口、1路USB接口、DC12V供电接口 |
| 6 | 数据采集服务器 | DAS-1000 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 动环+IT设备采集+运维系统 |
| 7 | 机房监控平台软件 | U-SOFT-DASV1.0 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 后台服务程序 |
| 8 | 手机监控软件 | U-SOFT-WXV1.0 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 手机监控软件 |
| （二）、平台告警方式配置： |  |  |  |  |  |  |
| 1、现场声光告警（1台，系统报警时，现场声光报警器会发生报警提示工作管理人员(1个DO) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 声光报警器 | U-HC-103 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 现场声光报警 |
| 2 | 声光报警监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 声光报警监测软件接口 |
| 2、电话拨号报警(1台，系统报警时，电话拨号会通过电话线拨打工作管理人员手机)(1个DO) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话拨号器 | U-Fi3208 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 现场声光报警 |
| 2 | 电话拨号器监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 电话拨号器监测软件接口 |
| 3、短信报警(1台，系统报警时，短信模块会通过手机卡发短信提示工作管理人员)(1个RS232输出) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GSM短信模块 | U-301 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 工业级 |
| 2 | GSM卡 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 自购 |
| 3 | 手机短信报警软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 短信通知功能 |
| 5、E-Mail报警(1套，系统报警时，平台软件会通过E-Mail提示工作管理人员)（1个RS45网口） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E-Mail报警软件 | KTR-GX-08A | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | E-Mail报警软件 |
| （三）、环境监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、温湿度监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、温湿度监控系统(温湿度：1个点，监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况)（1个RS485输出信号) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 带液晶显示温湿度传感器 | U-3802 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 485接口，20平方安装一个温湿度 支持本地LCD显示环境温度和湿度，支持壁挂式和安装，接口形式：RS485 两线，传输协议：ModBus-RTU，传输速率：2400波特、9600波特，传输距离：≤1200m，连接点数：≤64，浪涌保护：15V，300W，ESD保护：±15KV，供电电压：9-15VDC，功率：≤0.5W，工作温度：-40℃～+80℃，工作湿度：5%～95%，测量温度范围：-40℃～+80℃（±0.3℃），测量湿度范围：5%～95%（±2%） |
| 2 | 温湿度监控软件模块 | 订制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 温湿度监测接口协议 |
| 2、空调监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、分体空调监控（1台，通过红外学习空调遥控，可实现远程开关机启停控制，可以来电启动空调）（1个RS485输出) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能空调控制器 | U-7081 | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 学习空调遥控，带有RS485接口 通过RS485接受远程信号控制空调开关机和温度设置，通过红外自动学习空调控制命令，遥控距离：在10米以内，存储命令数：64；串行输出：RS485接口，波特率为1200bps--38400bps，地址可设为0～255；工作环境：-20℃ ~ 60 ℃，0 ~ 95% RH，含2个DI接口 |
| 2 | 分体空调监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 分体空调监测软件接口协议 |
| - 2）、精密空调监控（1台，遥测压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态）（1个RS485输出) 备注： 空调品牌、型号、数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 精密空调监测接口协议 |
| 3、漏水报警部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、非定位式漏水监测：(1套5米漏水监测，监测机房内有无漏水发生，主要监测空调以及门窗漏水)（1个DI) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非定位漏水报警控制器 | U-3042 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 非定位漏水报警控制器，输出开关信号 |
| 2 | 5m感应绳 |  | 0 | 根 | TUNEC/拓能 | 5m感应绳 |
| 3 | 固定胶贴 | U-XW-HDC | 0 | 包 | TUNEC/拓能 | 固定胶贴 |
| 4 | 非定位漏水监测软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 非定位漏水监测接口协议 |
| （四）、动力监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、UPS设备监测（1路，实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流等）（1个RS485输出信号) - 备注： UPS品牌、型号、数量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | UPS监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | UPS设备监测接口协议 |
| - 1）、配电柜电量监测（1路，监测市电的实时供电参数，如三相电压、电流等）（1个RS485输出信号) 备注： 电表品牌、型号、数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能电量仪 | U-DTSD3366D | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 监控配电柜的电流，电压等 |
| 2 | 电流互感器 | 100/5A | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 每相电用一个电流互感器，监测电流采用互感器 |
| 3 | 智能电量仪监控软件模块 | 订制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 电量监测接口协议 |
| （五）、安保监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1、门禁监控部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、感应卡门禁监控（1道门，每道门1扇,采用进门刷卡+出门刷卡的验证方式，实现对人员出入情况的管理）(RJ45网口输出） - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门控制器 | U-WG-2002.net | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 双门控制器,可接两道门 |
| 2 | 人脸一体机 | XFACE60-BS | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 5寸 人脸+刷IC卡 |
| 3 | 带刷卡读卡器 | U-DS-RHS107C | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | ZKTECO，读卡器，进出都刷卡 |
| 4 | 单门磁力锁 | U-280KG | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 电锁，双扇门 |
| 5 | 门禁电源箱 | 400*300*200 | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | ZKTECO，门禁箱 |
| 6 | 出门按纽 | U-KTR-1010 | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 出门按纽 |
| 7 | 门禁卡 |  | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | IC/ID卡 |
| 8 | 感应卡门禁监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 感应卡门禁监控接口协议 |
| - 2）、门磁监测（1门磁，每扇门安装一个门磁，实现对门窗状态情况监控管理）（1DI) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门磁传感器 | U-3061 | 0 | 个 | TUNEC/拓能 | 用来探测门、窗、抽屉等是否被非法打开或移动 |
| 2 | 门磁传感器监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 门磁传感器监测软件接口 |
| 2、视频监控部分(RS45网口输出） |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、百万高清视频监控（视频图像：1路，监视机房区域的实时图像，并进行视频录像）(RS45网口输出） - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外定焦半球摄像机 |  | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 海康/大华，200百万,红外定焦半球摄像机 |
| 4 | NVR硬盘录像机 |  | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 海康/大华，嵌入式NVR硬盘录像机 |
| 5 | 4TB硬盘 |  | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 4000G硬盘 |
| 6 | 摄像机供电电源 |  | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 1A电源 |
| 7 | 摄像机视频监控软件集成模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 视频监控接口协议 |
| 3、红外报警部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、红外探测器报警监测(1路，监视机房区域的非法入侵时，系统进行红外报警)（1个DI) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 吸顶红外探测器 | U-3021 | 0 | 台 | TUNEC/拓能 | 开关量接口，可防盗作用 |
| 2 | 红外探测监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 红外探测监测接口协议 |
| 4、消防报警监测部分 |  |  |  |  |  |  |
| - 1）、烟雾监测(1路，在机房内安装X个烟感探测器，监测机房内的火警情况)（1个DI) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 烟雾传感器 | U-3051 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 开关量接口，每20平方配一个 |
| 2 | 烟雾监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 烟雾监测接口协议 |
| - 2）、消防主机报警监测（1路，监测消防控制箱提供的干接点火警信号）（1个DI) - 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防监控软件模块 | 定制 | 0 | 套 | TUNEC/拓能 | 消防监测软件接口，消防主机通讯输出是开关量 |
| （六）、辅助材料(按每个点100米计算) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯线 | UTP-5 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 通讯线 |
| 2 | 视频线 | SYV-75-5 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 视频线 |
| 3 | 摄像机电源线 | RVV2*0.5 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 摄像机电源线 |
| 4 | 读卡器信号线 | RVVP6*0.5 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 读卡器信号线 |
| 5 | 电锁信号线 | RVV6*0.5 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 电锁信号线 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.0 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 电源线 |
| 7 | 蓄电池电压监测线缆 | RVV1*0.3 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | 蓄电池电压监测线缆 |
| 8 | PVC | ￠20 | 0 | 米 | TUNEC/拓能 | PVC |
| 9 | 辅材 | 订制 | 0 | 批 | TUNEC/拓能 | 辅材 |
| 机房动力环境系统部分合计: |  |  |  |  |  |  |